{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,17,0],[2,1,17,1],[2,2,17,2],[2,3,17,3],[2,4,17,4],[2,5,17,5],[2,6,17,6],[18,1,18,2],[18,4,18,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["试验场T15道路水电安装工程招标"]
["招标内容","交货时间\n（开工时间）","质量要求","技术参数（施工工艺）",null,"售后服务（质量保修）","其他要求"]
["试验场T15道路水电安装工程招标（具体项目详见工程量明细表）","2017.11.15","设备、管道、阀门、管件等必须符合国家相关标准及相应的厂家标准；水泵轴承采用NSK轴承，机械密封采用博格曼机封，泵体、叶轮及过流零部件均为HT200。\n水箱制作达到《中国水箱制作行业标准》要求，水箱无泄漏。进水液位自动控制，出水压力自动控制，水箱进、出口采用法兰连接；所有设备表面无破损、掉漆现象。","自吸泵流量23m³/h  扬程20米；潜水泵流量35m³/h扬程22米，水泵用液位计自动控制，控制柜根据水泵配备，配件选用国内一线以上品牌；电缆必须选用国标电缆，电缆数量现场确定；水箱有效容积10m³；成品排水沟安装完成后两侧C20混凝土包封；给水埋地管道埋深≥0.8米，架空管路50mm厚聚氨酯发泡，表面0.5mm厚镀锌铁皮保护层；每条路给水管路采用电动阀门控制。","货到安装、调试完成，验收合格后付款90%，余10%质保金，质保期满无质量问题付清，质保期三年。\n付款方式：商业承兑汇票付款。\n开具增值税专用发票。","验收合格后，工程整体质保叁年，设备质保期内免费维修、更换零部件。工程出现问题后，乙方必须在48小时内到达现场进行维修。","工程价格包括：设备费、运输费、包装费及安装、调试费。包装材料免回收；投标保证金5万元；设备上要带有各种标识、安全警示标志等。工程每次付款时提供相同数额合格增值税发票。施工单位要求有三级以上安装资质。"]
{"$rows_empty":15}
["提报单位：","基建处",null,"提报人：","隋海滨：18705356990"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}